技术规格及要求

- 总则

  - 总体说明

    - 本文件所涉及的是--------北京亿玮坤节能科技有限公司2016年度第一次水泵集中采购招标。

投标方式：传真：010-80106325

邮件：xiaojuan.li@ivyquen.com

联系人：李小娟

电话：18600072631

招标截止时间：2016年5月18日

    - 本技术条款是招标文件的重要组成部分，内容包括货物的规格、参数和技术要求，投标人所提供的货物应符合本技术条款及工程设计图纸的相关要求。

    - 本技术要求提出的是原则性要求，并不详尽，投标方有责任对所投产品符合现行技术规范及最新行业标准而负责。若本技术要求所使用的标准与投标人所执行的标准发生矛盾时，按照较高标准执行。所提供的设备应是技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的设备。

    - 在签订合同后，招标人保留对本技术规格和要求提出补充要求和修改的权利，投标人应承诺予以配合。所提出的具体修改项目，由供、需双方商定。

    - 本技术规格及要求经双方签字认可后，可作为订货合同的附件，与合同正文有同等法律效力。

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 供货方须完成下列项目： |  |  |
| 1.2.1 | 所投水泵的设计、制造、检测、供货、安装指导、调试和试运行及技术服务，保证期内的维修、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料等，无论其是否被明确细列在合同文件中。 ① 提供的水泵设备须包括但不仅限于以下： ·按业主和工程设计的要求完成设备的具体设计和制造图。 ·提供详细构造图、设备样本和说明书。 ·设备的制造和加工。 ·设备交货地：----施工现场。 ② 设备安装指导 设备安装指导应包括但不仅限于以下： ·参与设备开箱验货； ·设备安装指导； ·调试和试运行； ·提供设备维护方法及紧急修理措施； ·设备安装时与其它供货方协作。 ③如果有进口与合资品牌厂家，请分别报出进口品牌价格及合资品牌价格。 |  |  |
| 1.2.2 | 供货方须对一切与本合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。 |  |  |
| 1.2.3 | 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，供货方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 现场条件 |  |  |
| 1.3.1 | 所提供的设备应能符合下列的现场条件： |  |  |
| 1.3.1.1 | 气侯特征为：冬季干冷，夏季湿热。 |  |  |
| 1.3.1.2 | 环境温度：极端最高 40.6 ℃ 极端最低 -27.4 ℃ |  |  |
| 1.3.1.3 | 相对湿度：最热月平均78%；最冷月平均45% |  |  |
| 1.3.2 | 电源 所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件，除非在其他章节另有说明。 |  |  |
| 1.3.2.1 | 电压：～380V，3相，5 线制 ～220V，单相 频率：50Hz 在不影响运行性能的前提下,所有电气设备应在以下工况条件下运行。 电压波动：±10 % 频率波动：±5 % 接地电阻要求：≤ 4  要求连续工作每天24小时，每年 365 天。 |  |  |
| 1.3.3 | 介质温度≤100℃ |  |  |
| 1.3.4 | 水泵承压能力：1.6MPa |  |  |
| 1.3.5 | 电机要求：节能电机，二级能效，防护等级IP55. |  |  |
| 1.3.6 | 水泵安装要求：卧式，优选单吸侧进上出，次之双吸测近测出。 |  |  |

- 货物清单及基本技术参数

| 序号 | 项目 | 功率 | 扬程 | 流量 | 电压 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (KW) | （m3） | （m3/h） | (V) |  |  |
| 1 | 热媒水循环泵 | 250 | 50 | 1300 | 380 | 6 | 台 |
| 2 | 补水泵 | 7.5 | 38 | 40 | 380 | 6 | 台 |
| 3 | 冷凝水泵 | 5.5 | 25 | 30 | 380 | 2 | 台 |
| 4 | 热媒水循环泵 | 250 | 32 | 2000 | 380 | 3 | 台 |
| 5 | 采暖水循环泵 | 132 | 50 | 700 | 380 | 3 | 台 |
| 6 | 补水泵 | 18.5 | 38 | 124 | 380 | 2 | 台 |
| 7 | 采暖水循环泵 | 250 | 50 | 1400 | 380 | 3 | 台 |
| 8 | 补水泵 | 18.5 | 60 | 80 | 380 | 2 | 台 |
| 9 | 采暖水循环泵 | 110 | 30 | 1200 | 380 | 2 | 台 |
| 10 | 补水泵 | 5.5 | 28 | 20 | 380 | 2 | 台 |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术资料和技术图纸 |  |  |
| 2.1 | 投标时，卖方须提供的技术资料包括以下但不限于： - 设备详细配置清单（包括设备附件清单）； - 设备技术点对点应答书（技术要求和交货要求附件：技术参数表）； - 设备及主要部件结构及技术特点说明； - 设备尺寸图、配电安装图，运行重量； - 本规格书要求的其它资料； |  |  |
| 2.2 | 随设备免费提供以下供安装、调试及维护检查的资料： - 安装图纸及安装技术说明； - 操作使用说明书及维修手册（含电子版）； - 货物清单及附件、备件明细表； - 原材料、外购零部件的分析报告及检验合格证（包括授权检测单位出具的产品质量合格证明）； - 除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸技术资料应使用中文和法定计量单位。 |  |  |
| 2.3 | 签订合同后所提供资料基本要求： - 投标人应根据上述要求提供全套资料。提供招标人认为有必要的运行、安装、维护资料。所有资料均应使用国际计量单位制。 - 提交的图纸及文件均应清晰、完整。 - 图纸与文件的编号和盖有投标人己做过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。资料应符合上述要求，否则招标人有权拒收。重新提交这些图纸和文件的费用以及由此造成的工程延误由投标人负责。 - 如果技术文件发生短缺、损失或损坏，投标人在收到招标人通知后一周内补齐这部分文件。由于投标人提交了不完整或不正确的图纸及数据引起的制造或安装、调试延误和损失，投标人必须承担由此而增加的费用，并负责消除由此而引起的工期延误。 |  |  |
| 2.4 | 在试运行前3周，投标人需免费提交操作与维修手册，使招标人及有关的人员能事前熟悉所安装的设备。手册内应包括控制程序、操作和维修的程序。每一本手册应包括不少于以下的资料： - 所有设备的规格及详细的中文操作手册及质量保证书各两套； - 系统和主要部件常见故障说明，包括配件及装配图、一般事故说明。说明书需包括操作及使用手册各两套； - 紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式； |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 检验、测试与验收 |  |  |
| 3.1 | 卖方的检验部门在制造过程中和完工后，应按本标书中所提出的标准和规范，对设备进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。所有检验报告及合格证作为技术资料的一部分交给买方存档，以便买方工程师进行监理。此外，卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。 |  |  |
| 3.2 | 买方有权对产品进行生产过程中及发货前的抽查检验，卖方应邀请不少于5人、一周的买方人员到卖方检查制造工艺、原材料质量和产品质量。抽查检验不合格产品应及时返工，直至买方满意，并参加产品出厂试验（但不作为最终验收），检查合格产品才允许出厂。卖方应为买方进行上述检查提供便利条件，所派人员的交通费、食宿费、检验费等含在投标总价中。 |  |  |
| 3.3 | 货物到达项目现场后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属卖方责任，由卖方处理解决。当货物运到项目现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。买方应在开箱检查前7天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场,买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。 |  |  |
| 3.4 | 现场检验时，须由买方、卖方、施工单位、监理单位等四方组成的验收小组，与买方一起检验。如发现设备由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理和/或更换和/或索赔的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。 |  |  |
| 3.5 | 同时卖方还应提交一份完整的（包括单台设备和整套系统）检验方法和验收标准。作为买方的验收依据。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 指导安装、调试与试运行 |  |  |
| 4.1 | 投标人应负责整个设备的指导安装、调试及试运行。 |  |  |
| 4.2 | 投标人在设备安装、调试、试运行期间，必须至少有1名有经验的现场专业技术人员负责指导安装、调试、试运行直到设备正常运行，并负责与招标人联系有关工作。该批技术人员必须为设备制造厂的专业工程师。 |  |  |
| 4.3 | 投标人必须在接到招标人通知后7天内派员到达现场，在没有得到招标人允许前，投标人不能更换或撤走任何一名技术指导人员。 |  |  |
| 4.4 | 招标人在实施过程中随总进度计划的变化作相应调整，投标人不能为此而提出任何附加费用。 |  |  |
| 4.5 | 投标人必须积极配合招标人及业主、监理工作，圆满解决安装、调试、试运行中的所有问题。 |  |  |
| 4.6 | 在开始调试以前，所有有关图纸及技术协议投标人必须提供完整，经招标人确认后方可开始调试。 |  |  |
| 4.7 | 所提供的附图中有关设备的位置供参考。 |  |  |
| 4.8 | 投标人应根据被招标人批准的调试和试运行计划进行工作，调试和运行应在业主代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于投标人原因造成的调试和试运行失败引起的费用和延误由投标人负责。 |  |  |
| 4.9 | 投标人应在现场对于设备进行调试和试运行，以检验其设计、制作、操作性和功能等方面的情况。招标人认为不合格可要求更换。指导安装、调试和试运行所需费用应提供分项报价，并包括在总价内。 |  |  |
| 4.10 | 调试应在安装过程或安装后进行，可根据情况进行部分调试和全面调试。 |  |  |
| 4.11 | 试运行应在招标人的监督下进行，内容如下： ①进行设备的所有功能性运行。 ②运行和检测安全装置。 |  |  |
| 4.12 | 投标人应根据业主批准的调试和试运行（时间不少于5天）计划进行工作，调试和试运行应在业主代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于投标人原因造成的调试和试运行失败和工期延误引起的费用和延误由投标人负责。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 培训 |  |  |
| 5.1 | 免费为甲方的维修、操作人员提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能。所有培训应以中文进行。 |  |  |
| 5.2 | 招标人将派维修人员参加安装全过程，生产厂家应安排技术人员给予指导和演示，必要时，应对零件的拆装，排除故障等进行指导和演示。 |  |  |
| 5.3 | 投标人应在培训开始前一个月提出培训计划，包括培训项目、人数、时间、费用（每人每日的费用）等，供招标人批准。技术培训费用包含在投标总价中。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 质量保证 |  |  |
| 6.1 | 质量保证期：自验收合格之日起，质量保证期为18个月。质量保证期内，设备确因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，卖方应免费修理或更换并免费提供维修保养服务。更换的零部件的质量保证期从更换之日起再延长两年。对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷，即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由投标人免费负责。维修保养内容包括但不限于： - 24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。 - 普通故障的修复时间为不大于4小时。修复时间从投标人接到故障通知时计算。 - 在免费保修期结束时，须由专业工程师对所提供的设备进行一次全面的测试和检查，任何缺陷必须由卖方免费修理，并得到业主代表认可。在修理之后，卖方应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主。报告一式两份。 |  |  |
| 6.2 | 投标人必须详细提供负责维修保养服务的内容，包括维修服务机构固定地址、人员人数、职称等；如果不是制造商提供维修保养服务，则需提供制造商的委托书，制造商承担连带责任。每年的维修保养费用5年不上调。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 备品备件及专用工具 |  |  |
| 7.1 | 备品备件以保证设备正常运行为目标，对于易损坏的或经常更换的小型元件应适当增加备件数量。 |  |  |
| 7.2 | 供货厂商应提供投标产品的备品备件清单及单价。包含在投标总价中，并提供分项报价。 |  |  |
| 7.3 | 供货厂商应按标准提供2年的易损备品备件。列出易损备品备件明细。 |  |  |
| 7.4 | 供货厂商应提供随机专用工具清单。 |  |  |